## Лист1
Расчет перепада давления ΔP при известном сопротивлении ξ
Рассчитанные данные: |  |  | Введите данные для расчета:
Dу= | 80 | мм | Dу = | 80 | мм | - диаметр условного прохода
Qн= | 500 | нм3/ч | Qн = | 500 | нм3/ч | - расход газа, приведенный к н.у.
Pраб= | 3 | кгс/см2 | P раб = | 3 | кгс/см2 | - рабочее давление газа
Qраб= | 125 | м3/ч
ξ= | 8.1 |  | ξ = | 8.1 |  | - коэффициент сопротивления прибора
γ | 2.6717 | кг/м3
T= | 293 | К | t = | 20 | °C | - температура газа
R= | 52.8 | кг*м | R= | 52.8 | кг*м | - газовая постоянная среды: | 52.8 | природный газ
[7 empty] | 29.27 | воздух
ΔP= | 0.52581 | кПа
| 0.0052581 | кг/см2
Клапаны фирмы MADAS
Диаметр | Тип | ξ
DN 50 | EVP07 / EVP50 | 8.1
DN 65 | EVP08 | 5.7
DN 80 | EVP09 | 11.5
DN 100 | EVP10 | 10.1
DN 125 | EVP11 | 8.1
DN 150 | EVP12 | 8.1
DN 200 | EVP13 | 7