## нм3ч
|  |  |  | Тепловая мощность | 2400 | кВт | = | 2063628.5469 | ккал/ч
|  |  |  | Теплотворная способность газа | 8000 | °С
|  |  |  | КПД агрегата | 99.996
|  |  |  | Тогда Расход газа составит : | 257.9639 | нм3/ч
|  |  |  | Скорость в трубопроводе диаметром | 50 | мм
Скорость = | 257.9639 |  | [м3/ч] | = | 36.4944 | м/с |  | Скорость = | V [м3/ч] | [м/с]
| 3600 * | 0.0019635 | м2 | [5 empty] | 3600 S [м2]
|  | 0.0025 |  |  | (Рекомендуемое см. ниже)
Площадь сечения :
S = | 257.9639 |  | [м3/ч] | = | 0.071657 | м2 |  | S = | V [м3/ч] | [м2]
| 3600 * | 1 | [м/с] | [5 empty] | 3600 * Скорость [м/с]
Рекомендуемая скорость движения газа
Рекомендуемый Диаметр : | [7 empty] | в трубопроводах различного давления:
|  |  |  | ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО давления D = | 114.1653 | мм |  | до 7 м/с | на НИЗКОМ давлении
|  |  |  | ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО давления D = | 77.9898 | мм |  | до 15 м/с | на СРЕДНЕМ давлении
|  |  |  | ГАЗОПРОВОДА высокого давления D = | 60.4106 | мм |  | до 25 м/с | на ВЫСОКОМ давлении

## раб м3ч
|  |  |  | Тепловая мощность | 9000 | кВт | = | 7738607.0507 | ккал/ч
|  |  |  | Теплотворная способность газа | 7800 | °С
|  |  |  | КПД агрегата | 92
|  |  |  | Давление газа избыточное | 0.3 | бар
[5 empty] | 912.7588 | м3/ч нормальные
|  |  |  | Тогда Расход газа составит : | 702.1221 | м3/ч рабочие
|  |  |  | Скорость в трубопроводе диаметром | 50 | мм
Скорость = | 702.1221 |  | [м3/ч] | = | 99.33 | м/с |  | Скорость = | V [м3/ч] | [м/с]
| 3600 * | 0.0019635 | м2 | [5 empty] | 3600 S [м2]
|  | 0.0025 |  |  | (Рекомендуемое см. ниже)
Площадь сечения :
S = | 702.1221 |  | [м3/ч] | = | 0.19503 | м2 |  | S = | V [м3/ч] | [м2]
| 3600 * | 1 | [м/с] | [5 empty] | 3600 * Скорость [м/с]
Рекомендуемая скорость движения газа
Рекомендуемый Диаметр : | [7 empty] | в трубопроводах различного давления:
|  |  |  | ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО давления D = | 188.348 | мм |  | до 7 м/с | на НИЗКОМ давлении
|  |  |  | ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО давления D = | 128.6662 | мм |  | до 15 м/с | на СРЕДНЕМ давлении
|  |  |  | ГАЗОПРОВОДА высокого давления D = | 99.6644 | мм |  | до 25 м/с | на ВЫСОКОМ давлении